## Sheet1
原料药车间改造安装项目参考工作量 具体工作量请各参标单位结合招标文件、图纸及现场实际情况进行增减。
序号 | 改造项目 | 改造内容 | 规格 | 单位 | 参考数量 | 品牌 | 安装单价 | 合价 | 备注
| 土建 | 一层原有墙体拆除 | 一层的墙体拆除 | 平方米 | 76
|  | 一层砌墙 | 240防爆墙 | 平方米 | 67
|  | 一层砌墙 | 120砖墙 | 平方米 | 60
|  | 一层地面开凿、恢复 | 150mm | 米 | 20 |  |  |  | 排水管、排凝管
|  | 一层顶、墙面粉刷 | 防霉涂料 | 平方米 | 230
|  | 一层墙面贴瓷砖 | 600*300 | 平方米 | 233
|  | 一层地面彩砂 | 防霉涂料 | 平方米 | 90
|  | 一层塑钢窗 | 2000*2000 | 只 | 1
|  | 一层墙面开洞口 | 600*600 | 个 | 4 |  |  |  | 排风扇洞口
|  | 一层钢制防爆门 | 双开钢制防爆门 | 樘 | 6
|  | 一层钢制门 | 单开 | 樘 | 2
|  | 二层墙体拆除 | 改造区域内的墙体 | 项 | 1
|  | 二层地面彩砂 | 彩砂 | 平方米 | 120 |  |  |  | 原有地面为瓷砖
|  | 二层屋顶洞口 | 开风口,1000*800，做好防水防雨 | 个 | 3
|  | 二层设备进场洞口、恢复 | 2500*2000 | 个 | 2
|  | 二层墙面粉刷 | 环氧涂料 | 平方米 | 80
|  | 三层空调机房墙面开孔 | 1000*800 | 个 | 2
|  | 三层空调机房粉刷 | 墙面及顶，防霉涂料 | 平方米 | 180
|  | 三层地面环氧 | 地面环氧 | 平方米 | 60
|  | 三层设备进场开洞口、恢复 | 2000*2000 | 项 | 1
|  | 车间过道 | 防霉涂料 | 平方米 | 200
|  | 其它 | 辅材（土建材料） | 项 | 1 |  |  |  | 拆除墙体的内外涂料恢复
合计
| 净化 | 二层改造区域拆除 | 彩板拆除 | 项 | 1 |  |  |  | 房间内的顶板、壁板、电源拆除等
|  | 送风管 | 800*500 | 米 | 40 |  |  |  | 室外外包铝皮保温
|  |  | 600*350 | 米 | 10
|  | 回风管 | 800*500 | 米 | 50 |  |  |  | 室外外包铝皮保温
|  | 排风管 | 630*400 | 米 | 35 |  |  |  | 室外外包铝皮保温
|  | 风阀 | 500*400 | 只 | 5
|  | 风阀 | 400*350 | 只 | 1
|  | 风阀 | 350*300 | 只 | 3
|  | 高效过滤器静压箱 | 1500风量 | 只 | 4 |  |  |  | 含H14高效，风阀
|  |  | 1000风量 | 只 | 1
|  |  | 500风量 | 只 | 2
|  | 高效过滤器滤芯 | 1500风量，H14 | 只 | 2
|  |  | 1000风量，H14 | 只 | 12
|  |  | 500风量，H14 | 只 | 8
|  | 风阀 | 800*500，手动 | 只 | 2
|  | 防火阀 | 800*500 | 只 | 2
|  | 风阀 | 630*400，手动 | 只 | 1
|  | 中效排风机箱 | 6000风量 | 台 | 1 |  |  |  | 带止回阀、防雨罩，防雨百叶、防虫网、手动风阀,含电源安装
|  | 彩钢板 | 顶板，双面玻镁岩棉板 | 平方米 | 82
|  | 彩钢板 | 壁板，双面玻镁岩棉板 | 平方米 | 230
|  | 净化门 | 防爆净化钢门 | 樘 | 5 |  |  |  | 利旧原有3樘
|  | 安全门 | 钢化玻璃安全门 | 樘 | 1 |  |  |  | 8mm,配安全锤、标识
|  | 净化窗 | 净化窗1180*1180 | 樘 | 8 |  |  |  | 对现有一扇窗户进行维修
|  | 配电柜 | 净化区域控制柜 | 个 | 1 |  |  |  | 净化区域的电源控制，含电源线、开关等
|  | 压差计 | 0-60Pa | 个 | 4
|  | 连锁 | 二门连锁 | 套 | 1
|  | 净化防爆灯 | 净化灯 | 盏 | 4
|  | 净化灯 | 净化灯 | 盏 | 6
|  | 冷冻水管道 | DN65，镀锌 | 米 | 70 |  |  |  | 进、回水管，含保温(50MM)外包铝皮(0.6mm)，球阀2个
|  | 蒸汽管道 | DN32，碳钢 | 米 | 15 |  |  |  | 含保温外包铝皮（0.6mm)，截止阀1个
|  | 饮用水管道 | DN20，不锈钢 | 米 | 5 |  |  |  | 球阀1个
|  | 臭氧管道 | DN25，304不锈钢 | 米 | 55 |  |  |  | 球阀4个
|  | 原空调主送风管、主回风管改装 | 原有风管的三通改弯头 | 项 | 1 |  |  |  | 参照图纸
|  | 其它 | 辅材 | 项 | 1
合计
| 机电安装 | 一层排水 | DN100，304不锈钢 | 米 | 15 |  |  |  | 三个无压排水口、U型弯，配二个不锈钢地漏
|  | 一层蒸汽排凝 | DN32，304不锈钢 | 米 | 10 |  |  |  | 二个蒸汽排凝口，配疏水器、旁通（3个阀、1个疏水器一套）
|  | 一层钢平台 | 304不锈钢，表面铺花纹板3mm | 平方米 | 30 |  |  |  | 可利旧原二层平台
|  | 一层设备配纯化水 | DN40主管,二个使用点,304不锈钢 | 米 | 25 |  |  |  | 配2个DN20手动隔膜阀，使用点到设备用快卡软管，中途配流量计带数显
|  | 一层设备配蒸汽 | DN50碳钢主管，1个DN40、1个DN50 | 米 | 30 |  |  |  | 配2套（手动截止阀、压力表、过滤器）
|  | 一层设备配真空 | DN40，1个使用点，304不锈钢 | 米 | 20 |  |  |  | 配1个快卡手动球阀、真空压力表
|  | 一层设备配空压气 | DN32,304不锈钢 | 米 | 15 |  |  |  | 配1个快卡手动球阀，压力表
|  | 一层配饮用水 | DN15,2个使用点，304不锈钢 | 米 | 20 |  |  |  | 配2个球阀
|  | 一层设备安装 | 1500L、3000L、离心机各1台 | 项 | 1 |  |  |  | 2台反应釜安装于钢平台，离心机安装于钢平台下方
|  | 一层设备配电 | 1500L、3000L、离心机各1台 | 项 | 1 |  |  |  | 安装防爆区域，接三台设备电源
|  | 一层设备反应釜排水 | 1500L、3000L罐底接排水至室外，DN50、304不锈钢带阀门 | 米 | 20
|  | 一层排风机 | 防爆排风机 | 台 | 4 |  |  |  | 8000风量，低噪音式壁式轴流风机，含手动控制
|  | 二层设备拆除 | 设备拆除含设备辅件 | 项 | 1 |  |  |  | 现有二层改造区域内所有设备拆除至指点地点，含设备的附属设施
|  | 二层设备安装 | 1500L、离心机、双锥干燥各1台 | 台 | 1 |  |  |  | 1500L、离心机安装至重晶室，双锥干燥安装至干燥间,包括设备附件安装
|  | 二层钢平台 | 304不锈钢，表面铺花纹板3mm | 平方米 | 7 |  |  |  | 在净化区域内不锈钢平台
|  | 二层设备配纯化水 | 1个使用点 | 米 | / |  |  |  | 使用点到设备用快卡软管,中途配流量计带数显
|  | 二层设备配蒸汽 | 1个使用点 | 米 | 2 |  |  |  | 配1个手动截止阀、压力表、过滤器
|  | 二层设备配真空 | DN40,2个使用点 | 米 | 5 |  |  |  | 配2个快卡手动球阀，压力表
|  | 二层设备配空压气 | DN32,1个使用点 | 米 | 5 |  |  |  | 配1个快卡手动球阀，压力表
|  | 二层设备配热水 | DN40,1个使用点 | 项 | 1 |  |  |  | 进出水循环管道。利旧原有干燥间热水管道
|  | 二层排水 | DN100，304不锈钢，2个洁净排水地漏 | 米 | 50 |  |  |  | 原有改造区域的排水管更换为不锈钢，接至室外
|  | 二层设备反应釜排水 | 1500L罐底接排水至室外，DN50、304不锈钢带阀门 | 米 | 5
|  | 二层蒸汽排凝 | DN32,304不锈钢 | 米 | 10 |  |  |  | 1个点接至室外
|  | 二层设备配电 | 配电柜1台 | 项 | 1 |  |  |  | 设备动力电控制，一层的1500（4KW)、3000L(6KW)、离心机(5KW)各1台，二层干燥机(5KW)、1500L(4KW)、离心机(5KW)。真空泵电源（7.5KW)。
|  | 防爆插座 | 220V，一层1个，二层2个 | 个 | 3 |  |  |  | 改造区域内一层称量间、二层称量间
|  | 防爆插座 | 一层一般防爆区域 | 盏 | 14
|  | 三层真空水环泵移位安装 | 设备移位辅助介质安装 | 项 | 1
|  | 辅材 |  | 项 | 1
合计